武汉环景检测服务有限公司

检测报告

武汉环景[2018]HJBG610

| 项目名称： | 武汉市普爱医院长江食品厂D区普爱医院中部医疗（骨科）中心大楼建设项目 废水在线比对监测 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 武汉市普爱医院 |
| 监测类别： | 委托检测 |
| 编制日期： | 2018年9月25日 |

（加盖报告专用章）

报告编制说明

1、报告无本公司报告专用章、骑缝章及章无效。

..

2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。

3、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

4、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

5、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

本机构通讯资料：

单位全称：武汉环景检测服务有限公司

地    址：武汉市东西湖区宏图大道银潭路

天龙钢构工业园1号综合楼2楼

邮政编码：430040

电    话：027-83901064

- 一、前言

按照武汉市普爱医院的委托，武汉环景检测服务有限公司于2018年9月18日对武汉市普爱医院长江食品厂D区普爱医院中部医疗（骨科）中心大楼建设项目的水污染源在线监测系统进行了比对监测。

- 二、基本情况

1.企业基本情况

| 企业名称 | 武汉市普爱医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 汉正街473号东院区 |  | 邮编 | 430032 |
| 联系人 | 任文杰 | 联系方式 | 13720109032 |  |
| 废水处理工艺 | 调节沉淀+生物接触氧化+活性氧消毒 |  |  |  |
| 处理设施设计 处理能力（吨/日） | 1000 |  |  |  |
| 监测期间处理设施实际处理能力（吨/日） | 601 |  |  |  |
| 废水排放去向 | 汉西污水处理厂 |  |  |  |

2.自动监测设备基本情况

| 自动监测设备点位 | 废水总排口 |
| --- | --- |
| 自动监测设备经纬度 | N：30°34′9″；E：114°15′41″ |
| 监测点规范化情况 | 是 |
| 安装位置是否规范 | 是 |
| 监测项目 | COD |
| 设备型号 | RenQ-IV |
| 生产商 | 江苏瑞泉环保技术有限公司 |
| 集成商 | 武汉威科华宇科技有限公司 |
| 方法原理 | 重铬酸钾分光光度法 |
| 设定量程 | 0-500 |
| 运营单位 | 武汉威科华宇科技有限公司 |

- 三、依据

1.HJ/T 91-2002 《地表水和污水监测技术规范》

2.HJ/T 355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》

3.HJ/T 354-2007 《水污染源在线监测系统验收技术规范》

4.环办函[2015]1298号《关于以低浓度质控样代替氨氮、总磷实样进行比对监测和评价有关问题的复函》

- 四、标准

1.实际水样比对实验

比对试验总数应不少于6对，计算实际水样比对试验相对误差，80%相对误差（A）应满足表1的要求。

表1  实际水样比对测试考核指标要求

| 比对项目 | 实际水样比对试验相对误差 |
| --- | --- |
| 化学需氧量 （CODCr） | CODCr﹤30mg/L时，±10% （以接近实际水样的低浓度标样代替实际水样进行试验） |
|  | 30mg/L≤CODCr﹤60mg/L时，相对误差不超过±30% |
|  | 60mg/L≤CODCr﹤100mg/L时，相对误差不超过±20% |
|  | CODCr≥100mg/L时，相对误差不超过±15% |

2.质控样考核标准

采用国家认可的质控样，分别用两种浓度的质控样进行考核，每种样品至少测定2次，质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%。

- 五、工况

监测期间该厂生产正常，比对监测与在线自动监测在同一生产工况下同步进行。

- 六、监测结果

1. 废水污染源自动监测设备比对监测结果表（化学需氧量，单位为mg/L）

| 比对项目 |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 现场监测日期 |  |  |  |  |  | 2018年9月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  | 废水总排口 |  |  |  |  |  | 分析日期 |  |  |  |  |  | 2018年9月20日 |  |
| 实际水样测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  | 自动仪器测定值 |  | 实验室测定值 |  |  | 绝对误差 |  |  |  | 相对误差 |  |  | 标准限值 | 结果评定 |
| HJ18091007-1-1 |  | 23.6 |  | 24 |  |  | -0.4 |  |  |  | -1.67% |  |  | ±10% | 达标 |
| HJ18091007-1-2 |  | 24.5 |  | 23 |  |  | 1.5 |  |  |  | 6.52% |  |  | ±10% | 达标 |
| HJ18091007-1-3 |  | 24.8 |  | 23 |  |  | 1.8 |  |  |  | 7.83% |  |  | ±10% | 达标 |
| HJ18091007-1-4 |  | 23.7 |  | 24 |  |  | -0.3 |  |  |  | -1.25% |  |  | ±10% | 达标 |
| HJ18091007-1-5 |  | 22.9 |  | 23 |  |  | -0.1 |  |  |  | -0.43% |  |  | ±10% | 达标 |
| HJ18091007-1-6 |  | 22.8 |  | 24 |  |  | -1.2 |  |  |  | -5.00% |  |  | ±10% | 达标 |
| 质控样品测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标样编号 |  | 测试时间 | 标样批号 |  | 测试结果 |  |  |  | 标样浓度 |  |  | 相对误差 |  | 标准限值 | 结果评定 |
| BW-007-0316-60 |  | 9月20日 | 18D4015 |  | 60.5 |  |  |  | 60.00 |  |  | 0.83% |  | ±10% | 达标 |
| BW-007-0316-100 |  | 9月20日 | 18D4015 |  | 102.7 |  |  |  | 100.00 |  |  | 2.70% |  | ±10% | 达标 |
| 技术说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方法 |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  | 仪器型号 |  |  | 出厂编号 |  | 检出限 |
| 试验仪器 | 重铬酸盐法 HJ828-2017 |  |  |  |  | COD 恒温加热器 |  |  |  | SN-102A |  |  | -- |  | 4 |
| 自动仪器 | 重铬酸钾分光光度法 |  |  |  |  | COD在线自动监测仪 |  |  |  | RenQ-IV |  |  | -- |  | / |
| 比对结果 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

声明：

本检测报告仅适用于武汉市普爱医院长江食品厂D区普爱医院中部医疗（骨科）中心大楼建设项目2018年9月18日废水排放现状。检测数据仅代表检测期间相应条件下随机抽样的检测结果，不适用于其它时段。

| 编制： |  | 审核： |  | 签发： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： |  | 日期： |  | 日期： |  |

*****报告结束*****